合肥幼儿师范高等专科学校

招标文件

项目名称：2号水泵房控制柜和动力柜改造

项目编号：

二0一六年六月

目   录

一、招标前须知	3

二、投标人资格及相关要求	5

三、投标人必须提交的资料（投标文件）内容	5

四、评审方法及标准	6

五、投标人需知	7

六、签订合同	8

七、澄清及变更	9

八、其它	9

附件一、工程量清单	10

附件二、法人代表授权书	12

附件三、投 标 函 格 式	14

# 一、招标前须知

尊敬的投标人：

2号水泵房控制柜和动力柜改造工程项目以公开招标的方式进行采购。

投标单位（人）应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都要做出实质性响应，按照招标文件的要求提交全部文件。

| 投标人须知附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目编号： 项目名称：2号水泵房控制柜和动力柜改造工程 项目性质：维修类 项目预算：柒万元 项目内容：动力柜、控制柜安装、水泵调试。 |
| 2 | 集中采购机构： 地 址： |
| 3 | 业主单位：合肥幼儿师范高等专科学校 委托单位：合肥幼儿师范高等专科学校 |
| 4 | 招标有效期：招标后30天 |
| 5 | 招标文件获取办法：投标人可直接从合肥幼儿师范高等专科学校网站下载，办理报名手续。凡具备本项目资质要求的投标人均可参加本项目投标报价。 |
| 6 | 投标文件递交地点：合肥市新站区 合肥幼儿师范高等专科学校 图书信息中心904 报价文件递交截止时间：北京时间 2016年6月12日11时50分 评标地点： 图书信息中心802会议室 评标时间：北京时间 2016年6月12日12时00分 投标文件接收人：张老师 0551-62529304 ★重要说明： 1、投标文件中报价不得超出项目预算价，否则作无效文件处理。 2、投标文件装订必需胶装或线装，必须装进档案袋或类似档案袋内密封且盖有骑缝章，不符合规定的投标文件恕不接受。 3、自投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 投标保证金：暂无 |
| 8 | 投标文件份数： 正本 壹 份；副本 贰 份，密封提交。 |
| 9 | 付款方式：中标人须在合同签订前向采购人缴纳合同款的5%作为履约保证金，该项目验收合格后一次性财政转账支付合同款的100%。验收后履约保证金转为质量保证金，待质保期满后无质量问题一次性无息返还。 |
| 10 | 评标方法：有效最低价 |
| 11 | 单位踏勘现场：招标单位在发放招标文件后不组织召开答疑会，但可安排现场察勘地点。各投标人需对本项目现场和周围环境进行勘察，以便获取更多报价所需的资料和信息，若有疑问请与业主单位联系。 联系人：任老师 联系电话：0551-62520164 |

# 二、投标人资格及相关要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、经营范围包含给水、排水成套设备或配套设备，污水处理设备。

3、具有本地化服务能力；

4、本项目不接受联合体投标；

三、投标人必须提交的资料（投标文件）内容

（一）法人代表授权委托书；

（二）投标报价(包括报价汇总表) ；

（三）近三年内的类似业绩合同（如有）；

（四）施工承诺及响应时间；

（五）辅助文件，包括：

1、企业简介；

2、证照复印件(营业执照、税务登记证或提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供、安全施工许可证、资质证书、项目工程师上岗证) ；基本帐户开户证明（复印件）；

3、管理人员与作业人员的业务技术情况；

备注：1、上述资料应该是最新、有效、清晰的；

2、提供第2、3项资料的原件；

3、复印件必须加盖投标人公章。

投标人投标文件必须按照招标文件要求提供完整的投标资料，否则视为无效投标处理。

# 四、评审方法及标准

1、本次招标活动将采用有效最低价方法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足招标文件实质性要求（包含资格条件、供货周期以及评标过程中对工程内容、方案的补充和修改等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

“有效最低价”主要考虑：

①报价是否响应招标文件的实质性要求；

②报价是否会降低招标文件规定的质量、供货期、服务内容、功能要求；

③报价是否会低于投标成本；

④是否有缺项漏项或错项。

2、投标人投标文件必须按照招标文件要求提供完整的投标资料，否则视为无效投标处理。

3、在评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）服务商的报价超过预算金额，采购人不能支付的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）其他经评标小组一致认定应予废标情形的。

4、评标过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，谈判小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

5、有下列情况之一者，投标文件无效

1）有编制技术错误的；

2）未按照招标文件要求封装的；

3）未按照要求提交投标保证金的；

4）投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

5）投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

6） 其他未能实质性响应招标文件的。

6、在招标采购中，出现下列情形之一的，采购中心有权宣布废标：

1）符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2）投标人的报价均超过采购预算，招标人不能支付的；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标工作组会把废标理由通知所有投标人。

# 五、投标人需知

1、投标报价

投标报价采用固定报价，投标报价各项目应包括人工费、材料费、机械费、材料的运输及保管费、工具费、管理费、保险、利润、国家及地方政府税收及收费等完成该承包范围中工作内容所需的全部费用；该包干价亦不随预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生变化而调整和变更。投标报价的计价方法以包干方式承包计算及完成验收合格一次性或按合同约定方式支付。

2、所谓固定报价方式是指：报价时，投标单位应充分考虑承包期间可能发生的市场各类材料及人工调整的因素，投标报价今后不作调整，但因项目或工作量变更的内容除外。（本项目为一次性包死价，无工程量变更）

3、技术标准及作业要求必须符合国家有关标准及行业标准。

4、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权中止合同。

5、投标人应确保其所提供的询价文件资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

6、勘察现场

1）投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见报价前须知前附表。

2）勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

3）除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、我招标工作组一律不予退还投标人的报价文件。

8、投标人对本函如有不清楚之处，请及时与我校招标工作组联系，我们将尽快予以答复。

9、投标文件还需提供的资料。

# 六、签订合同

1、公示三天无异议后，我招标工作组即发成交通知书，后中标单位在7个工作日内即与采购单位签订成交合同，后经招标工作组备案，备案时查验履约保证金交纳情况。

2、采购双方必须严格按照招标文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题，风险由双方自行承担。

3、合同签订后，中标单位不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 七、澄清及变更

招标文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

# 八、其它

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该报价人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则招标工作组均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该报价人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标人自行承担。

2、投标文件应响应本招标文件，否则，将有可能被判定为废标。

3、本询价文件技术参数等技术条款由业主负责解释，其他商务条款由招标工作组负责解释。

合肥幼儿师范高等专科学校

2016年6月3日

附件一、工程量清单

| 工程名称:合肥幼儿师范高等专科学校（2#楼泵房控制柜、动力柜改造） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040801002001 | 拆除不锈钢栏杆 | 1、内容:原有不锈钢栏杆拆除 2、部位:2#楼旁泵房内 3、其他:拆除垃圾清理外运至业主指定位置、投标人踏勘现场运距自行考虑 4、其他:请投标人将拆除的栏杆折价计入报价中综合考虑 5、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 6、其他:自行现场勘查报价 | 项 | 1.000 |
| 2 | 010602001001 | 平台楼面钢结构 | 1、钢材品种、规格:120*53*5.5mm槽钢四周墙面螺栓固定 2、钢材品种、规格:50*50*4mm角钢网架、间距400mm 3、油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二遍、银粉漆二遍 4、部位:封堵2#楼泵房一层镂空平台 5、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 6、其他:自行现场勘查报价 | t | 0.220 |
| 3 | 020103001001 | 钢平台橡胶板面层 | 1、基层材料种类、规格:双层18mm木工板固定在钢架平台上 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚黑色橡胶板铺面 3、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 4、其他:自行现场勘查报价 | m2 | 5.510 |
| 4 | 010602001002 | 控制柜箱体钢制底座焊制 | 1、钢材品种、规格:120*53*5.5mm槽钢 2、钢制底座尺寸:2800mm(长)*400mm(宽) 3、油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二遍、银粉漆二遍 4、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 5、其他:自行现场勘查报价 | t | 0.090 |
| 5 | 030204018001 | 动力主电源箱 | 1、箱体尺寸、规格:1000mm*800mm*250mm 2、双电源转换开关(RDQ3CMA-225 4P)*1:梅兰日兰 3、断路器(DZ47 D40A 3P)*5:正泰 4、断路器(DZ47 C40A 4P)*3:正泰 5、断路器(DZ47 C16A 2P)*1:正泰 6、断路器(NM1 100A 3P)*2:正泰 7、漏电断路器(DZ47LE C16A 2P)*1:正泰 8、火灾漏电探测器*1:正泰 9、浪涌保护器(RD 40KA)*1:正泰 10、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 11、其他:自行现场勘查报价 | 台 | 1.000 |
| 6 | 030204017001 | 消防控制柜 | 1、箱体尺寸、规格:1700mm*700mm*400mm 2、断路器(NM1 100A 3P)*1:正泰 3、断路器(DZ47 C10A 1P)*3:正泰 4、接触器(CJX2 6511 220V)*4:正泰 5、接触器(CJX2 4011 220V)*2:正泰 6、热过载(JR63 63A)*2:正泰 7、电流表(6L2 100/5)*1:正泰 8、电压表(6L2 450V)*1:正泰 9、互感器(BH 100/5)*1:正泰 10、转换开关(LW5 0724/3)*1:正泰 11、按钮(NP2 BN11)*4:正泰 12、变压器(220/24 100va)*1:正泰 13、中间继电器(HH54P 220V)*4:正泰 14、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 15、其他:自行现场勘查报价 | 台 | 1.000 |
| 7 | 030204017002 | 喷淋控制柜 | 1、箱体尺寸、规格:1700mm*700mm*400mm 2、断路器(NM1 100A 3P)*1:正泰 3、断路器(DZ47 C10A 1P)*3:正泰 4、接触器(CJX2 6511 220V)*4:正泰 5、接触器(CJX2 6511 220V)*2:正泰 6、热过载(JR63 63A)*2:正泰 7、电流表(6L2 100/5)*1:正泰 8、电压表(6L2 450V)*1:正泰 9、互感器(BH 100/5)*1:正泰 10、转换开关(LW5 0724/3)*1:正泰 11、按钮(NP2 BN11)*4:正泰 12、变压器(220/24 100va)*1:正泰 13、中间继电器(HH54P 220V)*4:正泰 14、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 15、其他:自行现场勘查报价 | 台 | 1.000 |
| 8 | 030204017003 | 中区控制柜 | 1、箱体尺寸、规格:1700mm*700mm*400mm 2、断路器(NM1 100A 3P)*1:正泰 3、断路器(DZ47 D40A 3P)*3:正泰 4、断路器(DZ47 C10A 1P)*3:正泰 5、接触器(CJX2 3211 220V)*6:正泰 6、热过载(NR2 22A)*2:正泰 7、PLC(XC2 16R)*1:信捷 8、电流表(6L2 100/5)*1:正泰 9、电压表(6L2 450V)*1:正泰 10、远传压力表(1.6MP)*1:仪川 11、互感器(BH 100/5)*1:正泰 12、转换开关(NP2 20X/3)*2:正泰 13、按钮(NP2 BN11)*4:正泰 14、中间继电器(HH54P 220V)*6:正泰 15、变频器(ED3100 11KW)*1:深圳易驱 16、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 17、其他:自行现场勘查报价 | 台 | 1.000 |
| 9 | 030204017004 | 高区控制柜 | 1、箱体尺寸、规格:1700mm*700mm*400mm 2、断路器(NM1 125A 3P)*1:正泰 3、断路器(DZ47 D63A 3P)*3:正泰 4、断路器(DZ47 C10A 1P)*3:正泰 5、接触器(CJX2 4011 220V)*6:正泰 6、热过载(NR2 40A)*2:正泰 7、PLC(XC2 16R)*1:信捷 8、电流表(6L2 100/5)*1:正泰 9、电压表(6L2 450V)*1:正泰 10、远传压力表(1.6MP)*1:仪川 11、互感器(BH 100/5)*1:正泰 12、转换开关(NP2 20X/3)*2:正泰 13、按钮(NP2 BN11)*4:正泰 14、中间继电器(HH54P 220V)*6:正泰 15、变频器(ED3100 15KW)*1:深圳易驱 16、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 17、其他:自行现场勘查报价 | 台 | 1.000 |
| 10 | 030204017005 | 动力箱、控制柜上线路拆除移装 | 1、内容:动力主电源箱上线路移装 2、内容:消防控制柜上线路移装 3、内容:喷淋控制柜上线路移装 4、内容:中区控制柜上线路移装 5、内容:高区控制柜上线路移装 6、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 7、其他:自行现场勘查报价 | 台 | 5.000 |
| 11 | 030208004001 | 电缆桥架 | 1、桥架类型、规格、尺寸:200*100热镀锌槽式桥架 2、内容:支架固定、安装 3、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 4、其他:自行现场勘查报价 | m | 37.800 |
| 12 | 030212003001 | 电气配线 | 1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:BV-25mm2线(绿宝) 3、敷设部位或线制:安装、接线 4、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 5、其他:自行现场勘查报价 | m | 250.000 |
| 13 | 030212003002 | 电气配线 | 1、配线形式:暗配 2、导线型号、材质、规格:BV-16mm2线(绿宝) 3、敷设部位或线制:安装、接线 4、其他:未尽事宜详见甲方现场具体要求 5、其他:自行现场勘查报价 | m | 250.000 |
| 14 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 电压等级（KV）:1KV以下 系统调试 | 系统 | 1.000 |

注：以现场获取纸质工程量清单为准。

附件二、法人代表授权书

致：合肥幼儿师范高等专科学校

本授权书声明：           （投标单位名称）的       （委托法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就＂                         ＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

委托法定代表人签字（盖章）：

职    务：

单位名称（单位公章）：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

日      期：

附件三、投 标 函 格 式

致：合肥幼儿师范高等专科学校

根据贵方“  2号水泵房控制柜和动力柜改造工程”的招标公告，正式授权          （姓名）           代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供的投标报价为              。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。

3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在询价有效期之内均具有约束力。

5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

投标单位：          （公章）

日    期：